日照泰东环保科技有限公司

配电系统五防四遥项目招标

第一章  投标技术要求

一、标的设备名称、数量及交货期

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电室五防四遥设备 | 详见后附明细表 | 一套 | 投标方注明交货期、安装周期 | 山东省日照市岚山区日照泰东环保科技有限公司 |  |

二、招标项目简介

日照泰东环保科技有限公司拟定对厂内配电室进行五防四遥改造。涉及范围有

- 辊压热焖高压系统配电室 两排高压柜，共14面。

- 转炉渣高压配电室 1排高压柜共8面。

- 增加10kV后台防误操作系统（电气五防），改造升级后系统满足后台“四遥”功能。防止人为操作重大事故的发生，实现本质化安全倒闸操作。

- 主要技术参数及要求

- 站内事件顺序记录分辨率（SOE）：≤2ms；

- 遥测信息响应时间：

- 1.从遥测量越死区至远动通信装置向远方调度发出报文的延迟时间：≤2s；

- 2.从遥测量越死区至站控层显示的延迟时间：≤2s。

- 遥信变化响应时间：

- 1.从遥信变位至远动通信装置向远方调度发出报文的延迟时间：≤2s，

- 2.从遥信变位至站控层显示的延迟时间：≤2s；

- 3.从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应：≤4s (扣除回路和设备的动作时间)。

- 主机及远动通信装置双机切换时间：≤30s；

- 动态画面响应时间：≤2s；

- 画面实时数据刷新周期：≤3s；

- 遥控操作成功率：100%；

- 遥测合格率：≥98%；

- 事故时遥信年正确动作率：≥99%；

- 系统可用率：≥99.9%；

- 系统平均无故障工作时间（MTBF）：≥30000h；

- 各工作站CPU平均负荷率：正常时（任意30min内）：≤30%。

- 各单位提供实施方案。

四.质保条件 ：质保期一年，质保期自设备验收合格之日起开始计算。

五、详细注明优惠条件

六、售后服务

投标方详细阐述质保、售后服务承诺。

七、报价方式及要求

- 根据设备明细表分别进行报价，报价价格含运输费，含税13%。

报价采用加密PDF文件格式的，发送到指定邮箱，在开标时提供密码。

八、交货地点

日照泰东环保科技有限公司院内

第二章  投标人须知

一、 投标人

1、合格投标人的范围

1.1具有法人资格，由生产或供应能力的国内单位及在中国境内的外国独资或中外合资、合作企业均可参加投标。

1.2投标人提供的设备或产品必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有质量合格证明。

1.3厂家直接投标或具有厂商出具产品销售授权书投标者，制造商须具有本行业成熟的设备研发、设计、制造的经验，在中国境内具有业绩。

1.4投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

3、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、投标文件

1、投标文件的组成

1.1投标文件应有投标书和资格证明文件两部分组成。

1.2投标书部分应包括：

1）投标书

2）开标一览表

3）规格、技术参数表

4）投标方的资格声明

2、投标报价

2.1所有投标均以人民币报价。

2.2投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

2.3最低报价不能作为中标的保证。

3、投标文件的签署及规定

3.1投标人应填写全称，同时加盖印章。

3.2投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

三、投标文件的递交

投标文件请在投标截至时间（2025年4月14日）下午5点前加密发送到指定邮箱。邮箱中备注投标人公司全称、联系人、联系方式，否则视为废标。

四、其他事项

1、交货周期：

投标人如中标，则成为供货方，按合同要求供货，延期则视为违约。

2、联系人及联系方式：

日照泰东环保科技有限公司  高泰15263437639

山东泰东实业有限公司机动技术部  王浩然15563402623

电子邮箱：342632269@qq.com

日照泰东环保科技有限公司

2025年4月8日

主要设备配置表

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用层 |  |  |  |  |
| 1.1 | 计算机监控系统工程师站 |  | 2 | 套 |  |
| 1.1.1 | 主机兼操作员工作站 |  | 2 | 台 |  |
| 1.1.2 | 软件（包括系统软件、支持软件、应用软件） | RD2000基础应用软件，含四遥 | 2 | 套 |  |
| 2 | 通讯层 |  |  |  |  |
| 2.1 | 通讯管理机 | DA600-16，4网16串 | 2 | 台 | 柜体利旧，可置于通信屏或调度室 |
| 3 | 电气五防系统 |  | 1 | 套 |  |

| 系统 | 微机五防系统软件 | NZLWF5500 | 1 | 套 | 接口通信、操作票专家、组态/选配：国产凝思 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电脑解锁钥匙 | NZ-SZK01 | 2 | 只 |  |
|  | 通信适配器 | NZ-SZKF01 | 2 | 只 |  |
|  | 电解锁钥匙 | NZSJS01 | 4 | 只 |  |
|  | 机械解锁钥匙 | NZSJS02 | 4 | 只 |  |
|  | 跳步钥匙 | NZSJS03 | 2 | 只 |  |
|  | 手车闭锁套件 | NZSG01+NZSJL01 | 22 | 套 |  |
|  | 柜门闭锁套件 | NZSG01+NZSLSQ01 | 44 | 套 | 前、后柜门 |
|  | 接地桩闭锁套件 | NZSG01+NZSJDZ01 | 11 | 套 |  |
|  | 接地刀闸闭锁套件 | NZSG01+NZSJDZ01 | 12 | 套 |  |
|  | 闭锁盒 | NZSD03 | 22 | 只 | 现场无法停电 |
|  | 施工费 |  |  |  |  |

* NZ-SZK01电脑钥匙采用 MSP430 低功耗芯片，支持 RFID（无线射频采集技术）、支持 IRDA、蓝牙、NZ-NET、USB3.0 等多种通信模式。优异电源管理，保证满电 48 小时以上的工作时间，大容量存储，支持单张操作票 3000 帧以上任务，稳定的内嵌 NZ-RCOSV1.0 系统，高低温性能的 2.4寸真彩显示屏，实现多种场景下的综合应用。

* 通信适配器（NZ-SZKF01）与计算机采用 USB 线链接。通信适配器具备与电脑钥匙的 IRDA、蓝牙、NZ-NET 网络等通信从站功能。

* 电脑钥匙可通过 USB3.0 线缆代替通信底座的通信功能。

* 软件系统主要组成

项目管理：对项目进行数据管理、通信配置、术语编辑、五防规则编辑、用户管理等等；

图形编辑：对项目一次图进行矢量的编辑与设备数据关联；

运行程序：内含操作票专家系统、通信及转发、五防规则逻辑判断等等